Instalacja sieci teleinformatycznej oraz elektrycznej w budynku Szkół 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot zamówienia:

Instalacja sieci teleinformatycznej i elektrycznej w Szkołach w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wymagania:

- Instalacja szafy teleinformatycznej wiszącej (RACK) – (na planie PD)

  - Szafa wisząca RACK 19" 6U 600x450 Czarna LANBERG V2 Przeszklona

  - Organizator kabli BKT 19" - z metalowymi uszami 1U

  - Półka stała BKT 19" o gł. 400 mm., 2U, z uszami na przesuwalnym rastrze

  - Panel krosowy 19" BKT, modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny

  - 24x Moduł BKT RJ45 kat.6A nieekranowany

  - Listwa zasilająca BKT 19", 6xDIN 49440(schuko), wtyk DIN 49441(unischuko) 16A/250V, wyłącznik podświetlany czerwony z zaślepką + moduł przeciwprzepięciowy z filtrem

  - Kolor czarny

  - Gniazdo elektryczne BKT 2x(2P+T) 4 MOD M45 wraz z puszką oraz ramką

- Instalacja pięciu szaf teleinformatycznych stojących typu OPEN-RACK

- Szafa stojąca OPEN-RACK 27U, 600/600 szer./gł. mm.

- 2x Organizator kabli BKT 19" - z metalowymi uszami 1U

- Panel krosowy 19" BKT, modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny

- 24x Moduł BKT RJ45 kat.6A nieekranowany

- Panel krosowy BKT 19" 1U, IDC, kat.6, niemodularny, nieekranowany, 24xRJ45

- Półka stała BKT 19" o gł. 400 mm., 2U, z uszami na przesuwalnym rastrze

- Półka ruchoma BKT 19",1U, o gł. 300mm, mocowana w czterech punktach

- Kolor czarny

- Gniazdo elektryczne BKT 2x(2P+T) 4 MOD M45 wraz z puszką oraz ramką

- Instalacja rozdzielnicy elektrycznej 1x18

- Rozłącznik izolacyjny K60 (Schneider SW-63-3 63A)

- Zabezpieczenie różnicowoprądowe B40 (Schneider iC60N-B40-3)

- 5x Zabezpieczenie nadprądowe B16 (Schneider iC60N-B16-1)

- Wskaźnik obecności faz (Schneider A9E18327/SCH)

- W obiekcie „Szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim” należy zainstalować sieć w topologii gwiazdy oraz sieć elektryczną w sali lekcyjnej, okablowanie certyfikowane dla kategorii 6A wykonane w oparciu o kable kategorii U/UTP LSHF kat.6 BKT.

- Szafa wisząca (PD) umieszczona w sali wyposażona zgodnie ze schematem, przewody na panelu krosowniczym zarobione według standardu EIA/TIA-568B. Montaż oraz podłączenie urządzeń aktywnych (przełączniki sieciowe, serwery, zasilacze awaryjne) po stronie zamawiającego.

- Pięć punktów abonenckich w których w skład jednego wchodzą cztery przewody poprowadzone z PD do szafy Open-Rack zarobione na panelu krosowniczym oraz 4 przewody poprowadzone z gniazd sieciowych na biurku (1 punkt logiczny – dwa gniazda rj45. Puszka natynkowa BKT 2 MOD/ BKT 4 MOD wraz z ramką. Adapter kątowy BKT 2xRJ45 M45. Moduł BKT RJ45 kat.6A, nieekranowany, keystone, beznarzędziowy) do szafy Open-Rack zarobione na panelu krosowniczym.

- Z szafy wiszącej (PD) cztery przewody doprowadzone do Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) zlokalizowanego w piwnicy budynku w serwerowni, zarobione                  w istniejącym panelu krosowym w standardzie EIA/TIA-568B.

- Do rozdzielnicy elektrycznej doprowadzony powinien zostać prąd z istniejącej instalacji elektrycznej. Do każdego punktu abonenckiego doprowadzona sieć elektryczna 
w postaci gniazda elektrycznego podwójnego z rozdzielnicy przewodem trzy żyłowym 
o przekroju 2.5mm2. Każdy punkt (w skład jednego punktu wchodzi szafa open-rack oraz biurko) powinien być oddzielnie zabezpieczony zabezpieczeniem nadprądowym B16, oraz wszystkie punkty łącznie zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym B40 30mA typu A oraz rozłącznikiem izolacyjnym K60. Podłączenie punktów abonenckich powinno zostać wykonane w granicach możliwości w sposób równomiernie obciążający każdą z trzech faz. Do każdej z szaf typu Open Rack wyprowadzone podwójne gniazdo zasilające.  Do każdego biurka zostanie doprowadzone zasilanie (2 x Gniazdo BKT 3x(2P+T) 6 MOD M45 białe (kompletne)). Konkretne miejsce montażu gniazd zostanie ustalony z zamawiającym.

- Wszystkie przewody mają być prowadzone w korytach montażowych PCV.
Po zakończonej budowie sieci wszystkie trasy koryt wraz z zabezpieczonymi przepustami muszą posiadać minimum 30% przestrzeni wolnej w korycie na dalszą rozbudowę. Wykonawca przy budowie stosuje koryta montażowe tylko jednego producenta oraz                    z tylko jednej określonej serii, wszelkie załamania tras kablowych muszą być wykonane                  z oryginalnych łączników danego producenta koryt. Niedopuszczalne jest stosowanie dwóch i więcej koryt prowadzonych w tej samej trasie (dana trasa musi być wykonana                  z jednego typu koryta). Kable zasilające muszą być oddzielone od sieci niskoprądowych.

- Wszystkie przewody sieci komputerowej, gniazdka, patch panele, muszą być tego samego producenta w celu zakwalifikowania sieci do certyfikacji.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację/położenie koryt/gniazd zasilających                    i sieciowych oraz przedstawi harmonogramem prac.

- Wszelkie otwory wykonane przez wykonawcę należy wyprawić oraz pomalować białą farbą lub farbą dostarczoną przez zamawiającego jeśli takową posiada do danego pomieszczenia.

- Przekucia przez ściany muszą być wykonane takim samym przekrojem, co koryto przylegające do przekucia, tak aby koryto mogło przejść przez otwór w celu zachowania ciągłości trasy. W przypadku braku możliwości wykonania przekucia o wielkości koryta, należy z Zamawiającym ustalić rozwiązanie zamienne udokumentowane notatką.

- Instalacja elektryczna i niskoprądowa nie może wykorzystywać tych samych tras kablowych. Chyba że wykonawca zainstaluje dedykowane koryta umożliwiające separację instalacji.

- Po zakończeniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia protokołów z pomiarów elektrycznych tj. pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia elektroenergetyczne SEP.

Po wykonaniu w/w okablowania zostaną przeprowadzone testy mające na celu zweryfikowanie parametrów okablowania dla danej kategorii

lub

Po wykonaniu w/w okablowania wymagane jest przedstawienie wyników/raportów potwierdzających spełnienie parametrów dla kategorii okablowania KAT 6A F/UTP