Kielce, dnia 22-11-2024 r.

Informacja nr 2 dla Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa, montaż  i uruchomienie klimatyzatorów typu split oraz multi-split w budynku Szkół ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą”.

1.	PYTANIA I ODPOWIEDZI

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę podać parametry, które muszą spełniać klimatyzatory w przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje parametry jakie muszą spełniać klimatyzatory:

- Sterowanie Wi-Fi,

- Wydajność chłodnicza nom,

- Wydajność grzewcza nom,

- Regulator czasowy dobowy,

- Sterowanie Wi-Fi,

- Pilot bezprzewodowy,

- Jonizator powietrza,

- Okres gwarancji,

- Zakres temperatur pracy klimatyzatora zakres nastawy temperatury,

- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32,

- regulacja żaluzji z pilota,

- Utrzymanie dodatniej temperatury,

- Pomiar temperatury z pilota,

- Moc,

- Pobór mocy wentylatora  (nom.),

- Zakres nastawy temperatury,

- Typ czynnika chłodniczego,

- klasa chłodzenie/grzanie,

Pytanie 2:

Co Zamawiający rozumie przez mechaniczne odprowadzenie skroplin? Czy chodzi o to, że należy zastosować pompkę skroplin?

Odpowiedź:

Tak, należy zastosować pompkę skroplin.

Pytanie 3:

Gdzie od strony dziedzińca należy zamontować jednostkę zewnętrzną? Jeśli na dachu - proszę podać szczegółowe informację o dachu.

Odpowiedź:

Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na ścianie od strony wjazdowej „od dziedzińca”/od parkingu, na której są okna lub na dachu.  Dach płaski kryty papą. Sugerowaną lokalizację agregatów podano na załączonych rzutach budynku.

Pytanie 4:

Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną dla pomieszczenia 112. 113. 114?

Odpowiedź:

Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na ścianie zewnętrznej z oknami od strony wjazdu „dziedzińca”/od parkingu  lub na dachu.

Pytanie 5:

Ile wolnych pól; jest skrzynce elektrycznej?

Odpowiedź:

Zasilanie prowadzić z najbliższego punktu i wykonać dedykowane i odpowiednio dobrane zabezpieczenie. Wykonawca podłączy jednostki do skrzynki elektrycznej lub rozbuduje istniejącą. Wskazane jest odbycie wizji lokalnej.

Pytanie 6:

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń  z zaznaczeniem pomieszczeń i lokalizacji jednostek zewnętrznych.

Odpowiedź:

W załączeniu udostępniamy rzuty z zaznaczeniem pomieszczeń, w których będą montowane klimatyzatory wraz z orientacyjnym rozmieszczeniem jednostek zewnętrznych oznaczonym strzałką.

- Multi – split – pomieszczenie nr 1,2, 3 – parter blok „B” -  agregat zlokalizować na ścianie frontowej od wjazdu od parkingu,

- Split – pomieszczenie 9 parter blok „A” - agregat zlokalizować na ścianie zewnętrznej z lewej strony od wejścia,

- Split – pomieszczenie nr 18 parter blok „C” - agregat zlokalizować na ścianie zewnętrznej z oknami „od dziedzińca” od strony wjazdu od parkingu,

- Multi – split – I piętro blok „C”  pomieszczenie 112, 113, 114 agregat zlokalizować na ścianie zewnętrznej z oknami od strony „dziedzińca” od strony wjazdu lub na dachu.

Pytanie 7:

Gdzie należy odprowadzić skropliny?

Odpowiedź:

Na zewnątrz budynku / na dach. Pomieszczenie 1,2,3–mechanicznie – pompka skroplin.

Pytanie 8:

Proszę podać odległość skrzynki elektrycznej  od każdego z pomieszczeń.

Odpowiedź:

Rzuty z lokalizacją tablic na parterze i piętrze w załączeniu. Zasilanie należy poprowadzić z najbliższego punktu i wykonać dedykowane i odpowiednio dobrano zabezpieczenie.

PARTER

Tablica główna znajduje się przy wejściu do budynku. Odległość do pom. nr 1 blok „B” – około 14,00 m, Odległość do pom. nr 2 blok „B” – około 21,00 m,  Odległość do pom. nr 3 blok „B” – około 23,00 m, Odległość do pom. nr 9 blok „A” – około 8,00 m,

PARTER

Tablica rozdzielcza zlokalizowana na korytarzu „blok C” - Odległość do pom. nr 18 (gabinet pedagoga) – około 24,0 m,

PIĘTRO

Tablica rozdzielcza zlokalizowana na korytarzu blok „C” przy pomieszczeniu serwerowni Pom. 114 – około 20,00 m, Pom. 112 – około 22,00 m, Pom. 113 – około 24,00 m,

Wskazane odległości instalacji elektrycznej są orientacyjne. Długość instalacji elektrycznej może ulegać zmianie w zależności od lokalizacji jednostek wewnętrznych, dokładne rozmieszczenie jednostek wewnętrznych określa wykonawca w uzgodnieniu z Dyrektorem jednostki.  Instalacje elektryczne należy poprowadzić w korytach montażowych koloru białego.

Pytanie 9:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z  klimatyzatorów

Odpowiedź:

Długość instalacji chłodniczej dla klimatyzatora

- dla pomieszczenia nr 9 - grubość ściany około 0,42 m + ok. 4,50 m,

- dla pomieszczenia nr 18 jedynie przez  grubość  ściany około 0,42 m + ok. 2,50 m ,

- dla pomieszczeń nr 1, 2, 3 – jednostki zewnętrzne systemu multi-split połączone z jednostkami wewnętrznymi za pomocą instalacji chłodniczej - załączono rzuty parteru. Rysunek jest poglądowy, rozmieszczenie agregatów zgodnie z rzutem, około 45,00 m,  (w zależności od rozmieszczenia jednostek wewnętrznych)

- dla pomieszczeń nr 112, 113, 114 -  załączono rzuty piętra – około 40 m,

Rysunek jest poglądowy, rozmieszczenie agregatów zgodnie z rzutem pietra. Wskazanie odbycia wizji lokalnej.

Pytanie 10:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin  dla każdego z  klimatyzatorów

Odpowiedź:

Długość odprowadzania skroplin do ustalenia przez Wykonawcę po uzgodnieniu umiejscowienia jednostek wewnętrznych z Zamawiającym. Wskazanie odbycia wizji lokalnej.

Pytanie 11:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z   klimatyzatorów (relacji skrzynka elektryczna  -  jednostka zewnętrzna).

Odpowiedź:

Orientacyjna długość instalacji elektrycznej relacji skrzynka elektryczna – jednostka zewnętrzna

Do agregatu multi - split pom. 1, 2, 3 – około 25,00 m,

do agregatu split pom. nr 9 – około 4,50 m,

do agregatu split pom. nr 18 – około 25,00 m,

do agregatu multi – split pom. 112, 113, 114 – około 25,00 m.

Długości instalacji elektrycznej relacji skrzynka elektryczna – jednostka zewnętrzna są orientacyjne.

Długości instalacji mogą ulec zmianie w zależności od miejsca zamontowania jednostki zewnętrznej, dokładne rozmieszczenie agregatów określa wykonawca po konsultacji z Dyrektorem Jednostki.  Przed złożeniem oferty cenowej wskazane jest odbycie wizji lokalnej. Instalacje elektryczne należy poprowadzić w korytach montażowych koloru białego.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert ustala się do dnia: 27.11.2024 r., do godz.: 10:00.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Rzut parteru - blok A

- Załącznik nr 2 - Rzut parteru - blok B

- Załącznik nr 3 - Rzut parteru - blok C

- Załącznik nr 4 - Rzut parteru

- Załącznik nr 5 - Rzut piętra - blok C

- Załącznik nr 6 - Rzut piętra

Monika Szostak

(-)

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

i Kontraktowania Wydatków