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Przedmiot zamówienia:
Remont monitoringu CCTV, kontroli dostępu oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi w budynku Szkół w Jędrzejowie
Wymagania:
1. W obiekcie „Szkół w Jędrzejowie” należy zmodernizować sieć do zastosowań monitoringu CCTV, kontroli dostępu oraz Wi-Fi, 
- okablowanie certyfikowane dla min. kategorii 6A, ekranowe, wykonane w oparciu o kable kategorii U/FTP LSHF kat.6A BKT. 
2. Punkty do obsługi urządzeń kamer CCTV i AP
a. 16 punktów do których ma być doprowadzone okablowanie umożliwiające zainstalowanie kamer systemu CCTV 
(6 kamer zewnętrznych / 10 kamer wewnętrznych)
b. 6 punktów do których ma być doprowadzone okablowanie umożliwiające zainstalowanie AP 
c. 24 punkty do których ma być doprowadzone okablowanie zakończone gniazdami sieciowymi RJ-45 na potrzeby m.in. wideodomofonu
d. Wykonane okablowanie uznanego na rynku producenta (nie dozwolone jest tzw. ”sztukowanie” okablowania różnych producentów)
3. Gniazda sieciowe natynkowe (Puszka natynkowa BKT 2 MOD / BKT 4 MOD wraz z ramką. Adapter kątowy BKT 2xRJ45 M45. Moduł BKT RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy)
4. Na punkt AP WiFi składa się przewód kategorii min. 6A zakończony modułem RJ-45. Montaż oraz miejsce instalacji AP ustalany z Zamawiającym.
5. Access Point Ubiquiti Networks U7-Pro punkt dostępowy WLAN 5765 Mbit/s Biały Łącze nadrzędne 2,5 gbps z obsługą zasilania PoE
6. Stacja wideodomofonu 2-przyciskowa Hikvision IP VILLA DS.-KV8213-WME1
7. Monitor wideodomofonu Hikvision DS.-KH6320-WTE-B
8. Monitoring CCTV będzie obejmował instalację kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz rejestratora NVR, przełącznika sieciowego i niezbędnych elementów pasywnych w szafie sieciowej:
a. Rejestrator IP Hikvision DS-7632NXI-K2 32 kanały AcuSense (SEAGATE SkyHawk ST4000VX007 4TB) z elementami montażowymi do szafy rack.
b. Kamera wewnętrzna: Kamera IP DS-2CD2346G2-IU Hikvision 4Mpx AcuSense  DarkFighter PoE ()
c. Kamera zewnętrzna: Kamera IP Hikvision DS-2CD2T86G2-4I 8 Mpx AcuSense DarkFighter PoE()
d. Przełącznik sieciowy DCN S4600-52X-P-SI, 48x 10/100/1000Base-T RJ45 z PoE+ (740 W) RJ45 + 4x 1/10GBase-X SFP+ (wraz z 4 kompatybilnymi wkładkami SFP z portami RJ45 1Gbps)
e. Panel krosowy BKT 19" 1U, modularny, 24xkeystone, ekranowany, czarny (wszystkie miejsca obsadzone modułami)
f. Moduł BKT RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy
g. Poziomy organizator kabli BKT 19" - z plastikowymi uszami RAL 7021 czarny 1U
h. System monitoringu wizyjnego musi umożliwiać podgląd na żywo (widok z wybranych kamer). Należy wykonać instalację która umożliwi wyświetlanie obrazu na żywo w pomieszczeniu sekretariatu.
9. Wykonawca zamontuje kamery wewnętrzne i zewnętrzne przy użyciu dedykowanych akcesoriów producenta (puszki/adaptery/uchwyty). 
10. Z każdego punktu logicznego, punktu AP WiFi, CCTV wszystkie przewody schodzą się do szafy zlokalizowanej w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego (Punkt GPD)
11. Po zakończonej budowie sieci, Wykonawca udokumentuje sieć komputerową. 
12. Instalacja oraz konfiguracja centrali kontroli dostępu SATEL ACCO-NT2 (wraz z okablowaniem KAT 6A F/FTP do punktu GPD), kontrolera przejścia SATEL ACCO-KP2 (wraz z kompatybilną klawiaturą wyposażoną w czytnik kart identyfikacyjnych 125khz), oraz integracją z istniejącym systemem alarmowym opartym o centralę SATEL INTEGRA 64
13. Montaż nawierzchniowy zwory elektromagnetycznej o sile przyciągania min. 300kg, zamka elektromagnetycznego o wytrzymałości mechanicznej min. 5000N oraz kontaktronu (dopuszczalny kontaktron zintegrowany ze zworą elektromagnetyczną) do drzwi wejściowych budynku, instalacja powinna:
a. Utrzymywać blokadę drzwi dzięki zasilaniu awaryjnemu przez co najmniej 24 godziny od zaniku zasilania
b. Umożliwiać otwarcie drzwi poprzez wpisanie kodu lub przyłożenie karty do klawiatury wyposażonej w czytnik kart (z jednoczesnym rozbrojeniem systemu alarmowego jeżeli ten był uzbrojony)
c. Umożliwiać otwarcie drzwi z poziomu systemu wideodomofonu 
d. Umożliwiać otwarcie drzwi poprzez przyciśnięcie przycisku umieszczonego wewnątrz budynku (dokładna lokalizacja przycisku do ustalenia z zamawiającym)
14. Wszystkie przewody mają być prowadzone w korytach montażowych PCV, przewody umiejscowione pod sufitami podwieszanymi należy prowadzić w osłonach kablowych typu PESZEL. Po zakończonej budowie sieci wszystkie trasy kablowe wraz 
z zabezpieczonymi przepustami muszą posiadać minimum 25% przestrzeni wolnej 
w korycie / peszlu na dalszą rozbudowę. Wykonawca przy budowie stosuje koryta montażowe tylko jednego producenta oraz z tylko jednej określonej serii, wszelkie załamania tras kablowych muszą być wykonane z oryginalnych łączników danego producenta koryt. Niedopuszczalne jest stosowanie dwóch i więcej koryt prowadzonych w tej samej trasie (dana trasa musi być wykonana z jednego typu koryta) oraz prowadzenie inną trasą przewodów sieciowych do danego punktu logicznego (musi być to ta sama trasa kablowa). 
15. Wszystkie przewody sieci komputerowej / CCTV, gniazdka, patch panele muszą być tego samego producenta w celu zakwalifikowania sieci do certyfikacji.
16. Ułożenie urządzeń sieciowych aktywnych i pasywnych w szafie dystrybucyjnej oraz poza nią Wykonawca ustala wraz z Zamawiającym. Wszystkie dostarczone urządzenia aktywne muszą posiadać zainstalowane najnowsze oprogramowanie (firmware) dostępne w dniu zakończenia prac i zgłoszenia gotowości do odbioru.
17. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację/położenie koryt oraz przedstawi harmonogram prac.
18. Wykonawca w harmonogramie prac musi uwzględniać prace w czasie po godzinach zajęć lekcyjnych.
19. Po każdym dniu pracy Wykonawca sprząta na swój koszt miejsca, gdzie wykonywane były prace w celu umożliwienia odbywania się zajęć lekcyjnych.
20. Wszelkie otwory wykonane przez wykonawcę należy wyprawić oraz pomalować białą farbą lub farbą dostarczoną przez zamawiającego jeśli takową posiada do danego pomieszczenia.
21. Przekucia przez ściany muszą być wykonane takim samym przekrojem, co koryto przylegające do przekucia, tak aby koryto mogło przejść przez otwór w celu zachowania ciągłości trasy. W przypadku braku możliwości wykonania przekucia 
o wielkości koryta, należy z Zamawiającym ustalić rozwiązanie zamienne udokumentowane notatką. Każdy przewód okablowania strukturalnego musi być oznaczony w sposób niezmywalny numerem danego punktu logicznego. Oznaczenie danego przewodu musi być wykonane na jego początku i końcu.

Po wykonaniu w/w okablowania zostaną przeprowadzone testy mające na celu zweryfikowanie parametrów okablowania dla danej kategorii 
lub
Po wykonaniu w/w okablowania wymagane jest przedstawienie wyników/raportów potwierdzających spełnienie parametrów dla kategorii okablowania KAT 6A F/FTP 
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