Remont monitoringu CCTV, 
kontroli dostępu oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi 
w budynku Szkół w Jędrzejowie

Przedmiot zamówienia:

Remont monitoringu CCTV, kontroli dostępu oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi w budynku Szkół w Jędrzejowie

Wymagania:

- W obiekcie „Szkół w Jędrzejowie” należy zmodernizować sieć do zastosowań monitoringu CCTV, kontroli dostępu oraz Wi-Fi, 
- okablowanie certyfikowane dla min. kategorii 6A, ekranowe, wykonane w oparciu o kable kategorii U/FTP LSHF kat.6A BKT.

- Punkty do obsługi urządzeń kamer CCTV i AP

  - 16 punktów do których ma być doprowadzone okablowanie umożliwiające zainstalowanie kamer systemu CCTV 
(6 kamer zewnętrznych / 10 kamer wewnętrznych)

  - 6 punktów do których ma być doprowadzone okablowanie umożliwiające zainstalowanie AP

  - 24 punkty do których ma być doprowadzone okablowanie zakończone gniazdami sieciowymi RJ-45 na potrzeby m.in. wideodomofonu

  - Wykonane okablowanie uznanego na rynku producenta (nie dozwolone jest tzw. ”sztukowanie” okablowania różnych producentów)

- Gniazda sieciowe natynkowe (Puszka natynkowa BKT 2 MOD / BKT 4 MOD wraz z ramką. Adapter kątowy BKT 2xRJ45 M45. Moduł BKT RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy)

- Na punkt AP WiFi składa się przewód kategorii min. 6A zakończony modułem RJ-45. Montaż oraz miejsce instalacji AP ustalany z Zamawiającym.

- Access Point Ubiquiti Networks U7-Pro punkt dostępowy WLAN 5765 Mbit/s Biały Łącze nadrzędne 2,5 gbps z obsługą zasilania PoE

- Stacja wideodomofonu 2-przyciskowa Hikvision IP VILLA DS.-KV8213-WME1

- Monitor wideodomofonu Hikvision DS.-KH6320-WTE-B

- Monitoring CCTV będzie obejmował instalację kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz rejestratora NVR, przełącznika sieciowego i niezbędnych elementów pasywnych w szafie sieciowej:

  - Rejestrator IP Hikvision DS-7632NXI-K2 32 kanały AcuSense (SEAGATE SkyHawk ST4000VX007 4TB) z elementami montażowymi do szafy rack.

  - Kamera wewnętrzna: Kamera IP DS-2CD2346G2-IU Hikvision 4Mpx AcuSense  DarkFighter PoE ()

  - Kamera zewnętrzna: Kamera IP Hikvision DS-2CD2T86G2-4I 8 Mpx AcuSense DarkFighter PoE()

  - Przełącznik sieciowy DCN S4600-52X-P-SI, 48x 10/100/1000Base-T RJ45 z PoE+ (740 W) RJ45 + 4x 1/10GBase-X SFP+ (wraz z 4 kompatybilnymi wkładkami SFP z portami RJ45 1Gbps)

  - Panel krosowy BKT 19" 1U, modularny, 24xkeystone, ekranowany, czarny (wszystkie miejsca obsadzone modułami)

  - Moduł BKT RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy

  - Poziomy organizator kabli BKT 19" - z plastikowymi uszami RAL 7021 czarny 1U

  - System monitoringu wizyjnego musi umożliwiać podgląd na żywo (widok z wybranych kamer). Należy wykonać instalację która umożliwi wyświetlanie obrazu na żywo w pomieszczeniu sekretariatu.

- Wykonawca zamontuje kamery wewnętrzne i zewnętrzne przy użyciu dedykowanych akcesoriów producenta (puszki/adaptery/uchwyty).

- Z każdego punktu logicznego, punktu AP WiFi, CCTV wszystkie przewody schodzą się do szafy zlokalizowanej w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego (Punkt GPD)

- Po zakończonej budowie sieci, Wykonawca udokumentuje sieć komputerową.

- Instalacja oraz konfiguracja centrali kontroli dostępu SATEL ACCO-NT2 (wraz z okablowaniem KAT 6A F/FTP do punktu GPD), kontrolera przejścia SATEL ACCO-KP2 (wraz z kompatybilną klawiaturą wyposażoną w czytnik kart identyfikacyjnych 125khz), oraz integracją z istniejącym systemem alarmowym opartym o centralę SATEL INTEGRA 64

- Montaż nawierzchniowy zwory elektromagnetycznej o sile przyciągania min. 300kg, zamka elektromagnetycznego o wytrzymałości mechanicznej min. 5000N oraz kontaktronu (dopuszczalny kontaktron zintegrowany ze zworą elektromagnetyczną) do drzwi wejściowych budynku, instalacja powinna:

  - Utrzymywać blokadę drzwi dzięki zasilaniu awaryjnemu przez co najmniej 24 godziny od zaniku zasilania

  - Umożliwiać otwarcie drzwi poprzez wpisanie kodu lub przyłożenie karty do klawiatury wyposażonej w czytnik kart (z jednoczesnym rozbrojeniem systemu alarmowego jeżeli ten był uzbrojony)

  - Umożliwiać otwarcie drzwi z poziomu systemu wideodomofonu

  - Umożliwiać otwarcie drzwi poprzez przyciśnięcie przycisku umieszczonego wewnątrz budynku (dokładna lokalizacja przycisku do ustalenia z zamawiającym)

- Wszystkie przewody mają być prowadzone w korytach montażowych PCV, przewody umiejscowione pod sufitami podwieszanymi należy prowadzić w osłonach kablowych typu PESZEL. Po zakończonej budowie sieci wszystkie trasy kablowe wraz 
z zabezpieczonymi przepustami muszą posiadać minimum 25% przestrzeni wolnej 
w korycie / peszlu na dalszą rozbudowę. Wykonawca przy budowie stosuje koryta montażowe tylko jednego producenta oraz z tylko jednej określonej serii, wszelkie załamania tras kablowych muszą być wykonane z oryginalnych łączników danego producenta koryt. Niedopuszczalne jest stosowanie dwóch i więcej koryt prowadzonych w tej samej trasie (dana trasa musi być wykonana z jednego typu koryta) oraz prowadzenie inną trasą przewodów sieciowych do danego punktu logicznego (musi być to ta sama trasa kablowa).

- Wszystkie przewody sieci komputerowej / CCTV, gniazdka, patch panele muszą być tego samego producenta w celu zakwalifikowania sieci do certyfikacji.

- Ułożenie urządzeń sieciowych aktywnych i pasywnych w szafie dystrybucyjnej oraz poza nią Wykonawca ustala wraz z Zamawiającym. Wszystkie dostarczone urządzenia aktywne muszą posiadać zainstalowane najnowsze oprogramowanie (firmware) dostępne w dniu zakończenia prac i zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację/położenie koryt oraz przedstawi harmonogram prac.

- Wykonawca w harmonogramie prac musi uwzględniać prace w czasie po godzinach zajęć lekcyjnych.

- Po każdym dniu pracy Wykonawca sprząta na swój koszt miejsca, gdzie wykonywane były prace w celu umożliwienia odbywania się zajęć lekcyjnych.

- Wszelkie otwory wykonane przez wykonawcę należy wyprawić oraz pomalować białą farbą lub farbą dostarczoną przez zamawiającego jeśli takową posiada do danego pomieszczenia.

- Przekucia przez ściany muszą być wykonane takim samym przekrojem, co koryto przylegające do przekucia, tak aby koryto mogło przejść przez otwór w celu zachowania ciągłości trasy. W przypadku braku możliwości wykonania przekucia 
o wielkości koryta, należy z Zamawiającym ustalić rozwiązanie zamienne udokumentowane notatką. Każdy przewód okablowania strukturalnego musi być oznaczony w sposób niezmywalny numerem danego punktu logicznego. Oznaczenie danego przewodu musi być wykonane na jego początku i końcu.

Po wykonaniu w/w okablowania zostaną przeprowadzone testy mające na celu zweryfikowanie parametrów okablowania dla danej kategorii

lub

Po wykonaniu w/w okablowania wymagane jest przedstawienie wyników/raportów potwierdzających spełnienie parametrów dla kategorii okablowania KAT 6A F/FTP