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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE
Adres:    Kielce , ul. Paderewskiego 53/55
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45262690-4 Remont starych budynków

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Data: lipiec 2026 r.

Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe 


 - str. 2
3. SST 02.00. Roboty budowlano - montażowe
 - str. 5
4. SST 04.00. Roboty instalacyjne                          - str. 7
 SST 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach remontu pomieszczeń administracyjno-szkoleniowych na II i III piętrze oraz klatki schodowej w budynku Szkół ZDZ Kielce                              przy ul. Paderewskiego 53/55. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:

WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE

- skucie ręczne tynków wewnętrznych na ścianach,
- usunięcie lamperii olejnej,

- demontaż osprzętu elektrycznego (oprawy z rastrem, przewodów elektrycznych, włączniki, gniazdka, koryta kablowe), 
- usunięcie lamperii olejnej, 

- wykucie bruzd na potrzeby ułożenia przewodów instalacji elektrycznej,  
- demontaż rozdzielnic,
- wywiezienie materiału z rozbiórki i utylizacja.
Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność kosztorysem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST 02.00 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE
1. 
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w ramach remontu pomieszczeń administracyjno-szkoleniowych na II i III piętrze oraz klatki schodowej w budynku Szkół ZDZ Kielce przy ul. Paderewskiego 53/55. 
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST   
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania następujących prac: 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych, 
- wykonania prac malarskich, 
- wykonanie lamperii, 

- zaprawienie bruzd po ułożeniu przewodów instalacyjnych, 

- trwałe skrycie przewodów instalacyjnych w wykonanych bruzdach i zatarcie warstwami tynku, 

- malowanie podstopnic schodów na klatce schodowej farbą na bazie żywicy epoksydowej .
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST .
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 682,

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Zestaw produktów do malowania ścian i sufitów.

Zestaw produktów bezrozpuszczalnikowych jednego producenta do wykonania powłok malarskich na ścianach wewnętrznych i sufitach,  składający się z: 

- preparatu do gruntowania podłoża,

- farby  lateksowej odpornej na szorowanie i światło, zapewniającej oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni, nadająca malowanemu podłożu matowy wygląd, (kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem).
Lakier lamperyjny akrylowy bezbarwny matowy przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej: szkołach na powierzchnie uprzednio malowane farbami emulsyjnymi.

Dla schodów na klatce schodowej - dwuskładnikowa farba (emalia) epoksydowa, przeznaczona do posadzek i elementów betonowych. Klasa szorowania: klasa 1 wg PN-EN 13300, odporna na szorowanie na mokro, po uprzednim przygotowaniu, odtłuszczeniu, uzupełnieniu ubytków, zagruntowaniu podłoża oraz wykonaniu powłoki zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności z polskimi i europejskimi normami
Wykonanie tynków wewnętrznych.

Tynki wykonać i uzupełnić na fragmencie ściany Sali 310 na III piętrze, na którym stwierdzono ubytki, pęknięcia i ponadnormowe odchylenia od płaszczyzny. 
Wykonanie gładzi gipsowych.

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować dwukrotnie szpachlówką gipsową.
Na sufit w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu podwieszonego kasetowego) i ściany otynkowane, nakłada się dwie warstwy szpachlówki gipsowej, a po wyschnięciu  każdej szlifuje. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.
Gładzi gipsowej nie wykonuje się w miejscach przewidzianych do obłożenia płytkami gres. 

Prace malarskie.

Warunki przystąpienie do robot malarskich.
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Ściany i sufity malować dwukrotnie w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem.
W pomieszczeniu magazynu wykonać dwukrotne lamperie (malowanie lakierem akrylowym) do wysokości 1,60 m. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, obowiązujących przy tego typu pracach.  Pracownicy  zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odzież ochronną.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie niezbędne urządzenia i środki techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w tym zastosowanie rusztowań lub innych urządzeń umożliwiających bezpieczne wykonanie prac malarskich na klatce schodowej.
Wykonawca w ofercie uwzględni montaż, demontaż oraz czas pracy rusztowań wewnętrznych.

Wykonawca dostarczy, zamontuje rusztowania oraz zapewni wykonanie robót zgodnie z zasadami BHP.

3. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Tynki wewnętrzne 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 3 mm na 1 m.
Prace malarskie.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita, bez , smug, plam i śladów pędzla.         

Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, nie powinny się rozmazywać.        

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
 SST 03.00.  ROBOTY INSTALACYJNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych, w ramach remontu pomieszczeń administracyjno-szkoleniowych na II sali 212 w budynku Szkół ZDZ Kielce przy ul. Paderewskiego 53/55. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót wchodzi:
1.3.1 roboty remontowe instalacji elektrycznych: 
- Instalacja oświetleniowa – podział na dwie sekcje 

Należy wykonać nową instalację oświetleniową w sali nr 212 z zastosowaniem ściemnianych paneli LED, z podziałem opraw na dwie niezależnie sterowane sekcje oświetleniowe.
Wykonawca robót dobierze lampy w ten sposób, aby zapewnić właściwą wartość natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. 

Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokół z pomiarów natężenia oświetlenia. 

Zakres obejmuje: 

- montaż paneli sufitowych Lano 4 LED 40W 940 4000lm  1000 mA M1200 wraz z osprzętem zasilającym, 

- wykonanie zasilania i sterowania dla dwóch niezależnych sekcji oświetlenia, 

- podział opraw na dwie grupy umożliwiające niezależne załączanie oraz regulację natężenia światła, 

- zastosowanie sterowania za pomocą przełączników ściennych/regulatorów umożliwiających regulację jasności oraz zmianę temperatury barwowej światła (zgodnie z funkcją zastosowanych opraw i zasilaczy),

wykonanie niezbędnego okablowania, podłączeń oraz zabezpieczeń obwodów w rozdzielnicy.
Wykonawca zobowiązany jest do takiego rozmieszczenia i podziału opraw, aby zapewnić równomierne oświetlenie pomieszczenia oraz wymagane wartości natężenia oświetlenia.

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia oraz pomiary elektryczne instalacji, a wyniki potwierdzić stosownymi protokołami.

Wymagania dotyczące zastosowanych opraw: 

- Zastosować ściemniane panele sufitowe Led typu Lano 4 LED 40W 940 4000lm  1000 mA M1200 z osłoną opalizowaną, o wymiarach 120x30 cm, wyposażone w funkcję regulacji natężenia światła oraz zmianę temperatury barwowej. Oprawy powinny umożliwiać regulację jasności oraz gradację barwy światła od światła dziennego do światła miękkiego.  Sterowanie oświetleniem za pomocą przełącznika ściennego z możliwością regulacji natężenia światła. Zastosować zasilacze LED DALI-2 40 W 1000 mA przeznaczone do paneli serii LANO 4 LED. Oświetlenie wykonać z podziałem na dwie sekcje załączania. Wykonawca dobierze ilość i rozmieszczenie opraw w sposób zapewniający wymagane natężenie oświetlenia w pomieszczeniu.
- sterowanie przełącznikiem ściennym, możliwość regulacji natężenia światła za pomocą przełącznika ściennego

- Możliwość przyciemniania: tak, 

- regulator w zestawie, 

- wymiana okablowania strukturalnego - przewody umieścić podtynkowo, 

Instalacja elektryczna stanowisk komputerowych: 
- montaż jednej rozdzielnicy dla potrzeb zasilania stanowisk komputerowych, 
- rozdzielnicę wyposażyć w wymagane zabezpieczenia oraz wykonać trwałe oznaczenia wszystkich obwodów, 

- Do każdego stanowiska komputerowego przewidzieć gniazdko podwójne zasilające, 1 gniazdko internetowe (logiczne) kategorii 6.  

- wykonanie nowej wewnętrznej linii zasilającej do rozdzielnicy w Sali nr 212 z istniejącej rozdzielnicy piętrowej na korytarzu. Zastosować kabel zasilający typu XH 5x6mm2, wraz                   z doborem zabezpieczeń odpowiednio do projektowanego obciążenia,
- wykonać montaż zabezpieczenia w istniejącej rozdzielnicy piętrowej. 

Zasilanie stanowisk pracy 

- wykonać instalację zasilającą stanowiska  komputerowe z zastosowaniem kabla N2XH 3x2,5 mm2 do każdego stanowiska pracy prowadzonego w korytach kablowych, 
- wymienić istniejące koryta kablowe, 

- doprowadzić zasilanie do 22 stanowisk pracy, 

Każde stanowisko komputerowe należy wyposażyć w

- jedno gniazdko podwójne zasilające 230V ze stykiem ochronnym, 

- jedno gniazdko logiczne RJ45 kat. 6.
Gniazda wtykowe 230 V podwójne instalować wyłącznie ze stykiem ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda muszą mieć styk ochronny u góry. Przewód fazowy musi być zawsze montowany w lewym zacisku a przewód zerowy w prawym zacisku, przewód PE w zacisku bolca ochronnego. 

Po wykonaniu robót wykonawca przedstawi protokoły z pomiarów elektrycznych. 

Pomiary, próby i odbiór robót 

Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych badań i pomiarów instalacji, w szczególności:

· sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

· pomiaru impedancji pętli zwarcia, 

· pomiaru rezystancji izolacji nowych obwodów elektrycznych oraz kabla WLZ, 

· sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,  

· sprawdzenia zabezpieczeń elektrycznych,

· pomiaru natężenia oświetlenia,

· sprawdzenia poprawności działania zamontowanych gniazd i opraw oświetleniowych wraz z funkcją regulacji.
Zakres pomiarów obejmuje wszystkie nowe obwody zasilające gniazda komputerowe, obwody oświetleniowe oraz obwody rozdzielnicy elektrycznej.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet protokołów z wykonanych badań i pomiarów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót oraz dopuszczenie instalacji do eksploatacji.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu określenia rzeczywistego zakresu prac montażowych i budowlanych niezbędnych do wykonania zadania.
