SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-7

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIE

TERENU

DOTYCZY  TYLKO OŚWIETLENIA TERENU BEZ OŚWIETLENIA BOISKA

SPIS ZAWARTOŚCI

I. WYMAGANIA OGÓLNE

AI. ZASILANIE OBIEKTU III. ROZDZIELNIE TG

IV. ROZDZIELNIE ODDZIAŁOWE

V. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

VI. WYKONANIE INSTALACJE ODBIORCZE

VII. INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM VIII. INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

IX. INSTALACJA PRZEPIĘCIOWA

X. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

XI. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN ,TT i WiFi XII. INSTALACJA SSWiN

XIII. INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO IX. NORMY I PRZEPISY

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1.Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej i niskoprądowej w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku ZDZ

w Końskich woj. Świętokrzyskie.

1 .2. Zakres stosowania STWiOR

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robót objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robot objętych

specyfikacjami technicznymi 1.4 Podstawowe określenia

Ilekroć w STWiOR jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

określenia zawarte w niniejszej STWiOR zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

-tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z późniejszymi zmianami.

2. Ogólne wymagania dotycz ące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR.

2.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty

zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

2.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Stwor.

Dokumentacja projektowa, STWiOR ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym w nich są obowiązujące dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich

wykryciu winien być powiadomiony Inspektor nadzoru który dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i STWiOR.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i STWiOR będą uważane za wartości docelowe z uwzględnieniem odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją

projektową lub STWiOR i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i zabudowane na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia zabezpieczające jak : ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że został włączony w cenę umowną.

2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywanych prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować zasady ochrony środowiska w czasie trwania kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zapewnienia i utrzymania w gotowości sprzętu przeciwpożarowego .

Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poż. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem.

W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru i właścicieli podziemnego uzbrojenia.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnią ziemi

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia .

Wykonawca zapewni personelowi odpowiednią odzież ochronną oraz niezbędny do wykonania prac

sprawny sprzęt mechaniczny.

Uznaje się że wszelkie koszty związane z bhp nie podlegają dodatkowej zapłacie.

2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są związane z robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas prowadzenia robót budowlanych.

3. Materiały

3.1 Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania i zakupu materiałów i urządzeń zabudowywanych w budynku.

Inspektor nadzoru winien otrzymywać cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych materiałów i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami i certyfikatami technicznymi jakości wyrobu.

3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów

materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt winien być zgodny z ofertą Wykonawcy pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR lub programie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt winien być sprawny technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robót.

5. Transport

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania programu zapewnienia jakości wykonanych prac

do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

· organizację wykonania w tym terminy rozpoczęcia zakończenia i sposobu wykonania robót

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

· wykaz zespołów roboczych wraz z kwalifikacjami personelu

· system proponowanej kontroli jakości

· wyposażenie w sprzęt i aparaturę pomiarową

· sposób gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiarów elektrycznych po sporządzeniu raportów przedstawione zostaną Inspektorowi nadzoru.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. Z chwilą stwierdzenia niewiarygodności jakości wykonanych oględzin lub pomiarów Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium badań niezgodnych

parametrów materiałów i urządzeń. Koszty badań zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okażą się niezgodne z danymi przedstawionymi przez Wykonawcę.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały i urządzenia posiadające znak bezpieczeństwa oraz jakość określoną Polskimi Normami znajdującymi się w wykazie wyrobów .

Jakikolwiek materiały lub urządzenia nie spełniające w/w wymagań będą odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót zgodnie

z cytowanym wyżej przepisem.

7.2 Książka obmiarów

Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów prac. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

· pozwolenie na budowę

· protokoły przekazania placu budowy

· umowy cywilno prawne

· protokoły odbioru robót

· protokoły narad i ustaleń

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wszelkie dokumenty budowy dostępne są do wglądu dla Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

8. Obmiar robót

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca

przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min. 3 dni. Wyniki obmiaru

wpisywane są do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.

9. Odbiór robót


9.1Rodzaje odbioru robót

· odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu

· odbiór częściowy

· odbiór końcowy

· odbiór pogwarancyjny

9.2 Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych

prac oraz ilości zgodnie z jednostkami przyjętymi w kosztorysie ofertowym. Jakość oraz ilość wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporządzając protokół który stanowić będzie załącznik

do protokołu odbioru końcowego.

9.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych prac. Odbioru częściowego robót dokonuje

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru końcowego. Odbioru

dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu i jakości robót. Zakończenie robót zgłasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy. Odbiór

ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego po przedstawieniu przez

Wykonawcę stosownych dokumentów. ( wspomnianych wcześniej)

9.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad które

ujawnią się w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4.

10. Podstawa płatności

10.1 Ustalenia ogólne

Podstawę do zapłaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokół odbioru końcowego a warunki płatności zawarte są w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego

AI. ZASILANIE OBIEKTU.
Istniejąca część budynku ZDZ zasilana jest z sieci ZE przyłączem kablowym .

Złącze kablowe ZK zlokalizowanej jest we wnęce na zewnętrznej ścianie od strony ulicy. Zasilanie budynku zgodnie z zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej.Przyłącze i układ pomiaru energii pozostają bez zmian nie wchodzą w zakres opracowania.

BI. TABLICA TG
Tablica TG służyć będzie do zasilania instalacji elektrycznych i tablic oddziałowych części projektowanej obiektu. Tablicę TG stanowić będzie rozdzielnica podtynkowa modułowa 4*18 w II klasie izolacji z zamkiem na typowy klucz patentowy .W tablicy zainstalowany będzie główny wyłącznik prądu 3p-80A. Przycisk głównego wyłącznika zasilania instalowany będzie na parterze przy drzwiach wejściowych do obiektu. Zasilanie tablicy wlz przewód YKYżo 5* 16 mm2 układany na konstrukcji kablowej i w kanale izolacyjnym z istniejącej tablicy głównej obiektu. W istniejącej tablicy głównej zabudować wyłącznik trzy polowy o wartości C40A.

Wyposażenie tablicy:

· główny wyłącznik zasilania z wyzwalaczem napięciowym wzrostowym- zdalnie sterowanym modułowy na szynę TS 3p o prądzie 80A,
· lampka sygnalizacyjna trójfazowa kontroli napięcia,
· ochronniki przepięciowe TNS 75kA,
· aparatura zabezpieczającą dostosowaną do mocy instalowanych urządzeń.
Obudowę tablic wyposażyć w zamek patentowy.

Miejsca usytuowania tablicy pokazano na załączonych w projekcie planach instalacji. Aparaturę zaciski listew , przewodów oraz kierunków odbiorów, należy jednoznacznie w tablicach oznakować trwałą techniką.

Całość tablic należy wykonać zgodnie z PN-EN 60439-3.

IV.
TABLICE ODDZIAŁOWE


Do zasilanie oświetlenia, gniazd porządkowych, komputerowych, urządzeń wentylacji projektuje się tablice modułowe wtynkowe w II klasie ochronności.

Wyposażenie tablicy:

· rozłącznik izolacyjny modułowy 3p
· lampka sygnalizacyjna trójfazowa kontroli napięcia,
· aparatura zabezpieczającą dostosowaną do mocy instalowanych urządzeń.
Miejsca usytuowania tablicy pokazano na załączonych w projekcie planach instalacji. Aparaturę zaciski listew , przewodów oraz kierunków odbiorów,należy jednoznacznie w tablicach oznakować trwałą techniką.

V. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE,

Zasilanie tablic oddziałowych wykonać z projektowanych rozdzielnic TR.

Tablice zasilić przewodem kabelkowym YDY i YKY prowadzonym w korytach kablowym w przestrzeni sufitów podwieszanych oraz w tynku.

Zabezpieczenia wlz-u rozłącznik izolacyjne modułowe z wkładkami D02 w TR. Przekroje przewodów i wartości zabezpieczeń opisano na schematach rozdzielnic załączonych do projektu

VI.
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Zachować należy następującą kolejność wykonania instalacji elektrycznych:

· przepusty przez stropy i ściany -wykucie bruzd

-układanie rur oraz przepustów

· oprzewodowanie budynku – zachować kompatybilność elektromagnetyczną instalacji

-zainstalowanie opraw oświetleniowych puszek i osprzętu -zainstalowanie rozdzielnic oddziałowych -wykonanie prób i włączenie napięcia

-wykonanie pomiarów kontrolnych

-przekazanie do eksploatacji.

Przewody elektryczne ,oprawy oświetleniowe, tablice, rozdzielnice, oraz cały osprzęt elektryczny

winien posiadać certyfikat przydatności do użytkowania na terenie Polski. Izolacja przewodów winna

być nie mniejsza niż 750V.

Instalacje elektryczne w budynku projektuje się wykonać przewodami typu YDY, YKY i

YDYp o przekrojach w zależności od obciążenia i funkcji obwodu posiadającymi certyfikat i napięcie izolacji 750V.

Przewody układane będą w ciągach instalacyjnych od rozdzielnic do przestrzeni nad powieszonym

sufitem korytarzy, równolegle do instalacji logicznych, z zachowaniem zasad kompatybilności elektromagnetycznej.

Przewody zasilające oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach układać pod tynkiem w piwnicach i strych w rurach izolacyjnych na tynku.

VII.
INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

Wszystkie linie zasilające rozdzielnice piętrowe oraz odbiorniki trójfazowe zaprojektowano jako 5-cio

przewodowe a obwody 1-fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi „ N „ i ochronnymi „ PE „.Przewody „ N „ i „ PE „ nie mogą być zabezpieczane ani przerywane. Obwody zasilające zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi oraz zabezpieczeniami

nadprądowymi o wartościach podanych na schemacie.

Przewód ochronny „ PE „ winien być podłączony do wszystkich bolców ochronnych gniazd wtykowych

oraz obudów urządzeń tak aby każde urządzenie było chronione przed pojawieniem się niebezpiecznego napięcia dotykowego na obudowie.

Przewód ochronny winien posiadać izolację koloru żółto- zielonego.

Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z normą PN-IEC 603642000.-4-41/

W budynku system wyłączenia “ Wyłączenia szybkie w układzie TN-S “

VIII.
INSTALACJA ODGROMOWA.

Zwody poziome na dachu mocować na pomocą wsporników betonowych klejonych rozmieszczanych

w odległości ok.1,0m. Zwody pionowe prowadzić w rurach izolacyjnych w tynku.

Zwody wykonać z drutu stalowego ocynkowanego  8 mm.

Złącza kontrolne zamocować na wysokości 1,5 m od poziomu gruntu.

Przewody odprowadzające bednarka FeZn 25*4 mm, bednarkę od ziemi do złącza zabezpieczyć kątownikiem 35*35. Wszystkie metalowe części zamontowane na dachu

( wywietrzaki, wentylatory, kominy ) oraz rynny połączyć do instalacji odgromowej. Instalacje odgromową połączyć do istniejącego uziemienia otokowego.

Uziom instalacji odgromowej otokowy bednarka FeZn 25*4mm ułożona w wykopie ław fundamentowych. Połączenia w ziemi wykonać metodą spawania miejsca spawów zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

Po zakończeniu prac sprawdzić szczelność dachu przed przeciekiem wody.

Wykonać pomiary rezystancji uziemienia i zaprotokółować, protokoły przekazać inwestorowi.

Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3,

PN-EN 62305-4, PN-86/E-05003.

IX.
INSTALACJA PRZEPIĘCIOWA.

Do ochrony urządzeń elektronicznych pracujących w projektowanym budynku przed skutkami

wyładowań atmosferycznych oraz przepięć innych rodzajów / łączeniowych i zwarciowych/ zastosowano strefową ochronę przeciwprzepięciową.

Pierwszy stopień ochrony i drugi stopień ochrony będą stanowiły – ochronniki B+C kategorii przepięciowej , poziom ochrony < 1,5 k V, prąd udarowy do 75 k A montować w TG i TK.

X. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV,

Projektuje się zabezpieczenie systemem telewizji dozorowej obszar komunikacji wewnętrznej obiektu i teren zewnętrzy w obrębie wejść do obiektu.

Jako urządzenie rejestrujące zdarzenia należy zastosować IP kompaktowy cyfrowy rejestrator CCTV dla zapisu i transmisji 9 sygnałów wideo z wykorzystaniem kompresji obrazów zoptymalizowanej pod kątem zastosowań w systemach telewizji dozorowej, który należy zlokalizować w projektowanej szafie pomieszczenie istniejącego sekretariatu . Rejestrator umożliwia obsługę do 16 źródeł sygnału.

Możliwa jest praca urządzenia w sieci poprzez wbudowany interfejs Ethernet (10/100/1000 base-T). Projektuje się zapis na lokalnym dysku twardym.

Na potrzeby obserwacji powierzchni wewnętrznych i zewnętrznej dobrano kamery cyfrowe IP,HD.

z funkcja (dzień, noc) .

Wszystkie urządzenia powinny mieć możliwość pracy przy zaniku zasilania podstawowego.

Kamery wewnętrzne i zewnętrzne IP,HD zasilane są napięciem 12V z zasilacza.

Instalację kablową wykonać zgodnie z DTR producenta.

Na potrzeby okablowania wewnątrz obiektowego projektuje się kanały instalacyjne

prowadzone w przestrzeni sufitów podwieszanych. Lokalizację urządzeń wskazano na rysunkach w części graficznej opracowania. Przy uruchamianiu systemu CCTV i ustawianiu zakresu widoczności kamer należy uwzględnić zalecenia użytkownika.

XI. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN,TT i WiFi

Na potrzeby łączności telefonicznej, sieci komputerowej LAN oraz dostępu do sieci Internet zaprojektowano sieć okablowania strukturalnego w oparciu o elementy kategorii 6e.

Sieć zbudowana jest w topologii drzewiastej (hierarchicznej gwiazdy) i składa się z punktu dystrybucyjnego (GPD) Punkt zlokalizowany będzie w istniejącym pomieszczeniu sekretariatu.

i składał się będzie z szafy 32U RACK 19 wyposażonej w panele rozdzielacze z gniazdami

RJ45 kat 6e, listwy zasilające, półki na urządzenia oraz panele porządkujące, panel

światłowodowy. Rozmiar szafy został dobrany w taki sposób aby umożliwić dodatkowo w

przyszłości jego rozbudowę. Do GPD podłączona zostanie istniejąca sieć strukturalnej LAN

części istniejącej ZDZ.

Szafę uziemić przewodem LgY 16mm2.

W budynku kable układać na wydzielonym korycie kablowym lub podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych giętkich.

Punkty logiczne:

W systemie występuje podstawowy punkt logiczny składający się z dwóch modułów RJ45 kat6 zabudowanych w zespolonej ramce. Każdy punkt logiczny może pełnić rolę zarówno gniazda komputerowego jak i telefonicznego (poprzez odpowiednie połączenie na panelach rozdzielczych)

Wszystkie punkty logiczne należy oznaczyć jako unikalne punkty ID, etykiety powinny być czytelne, usytuowane w widocznym miejscu i w sposób bezpieczny.

Testy końcowe powinny być wykonywane tylko po faktycznym ukończeniu realizacji. Nie należy akceptować żadnych wyników mieszczących się w marginesie błędu. Wyniki testów należy przekazać inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji końcowej systemu. Przy każdym zestawie gniazd RJ zabudować dedykowane gniazda 230V AC DATA z kluczem.

Dla WiFi z pomieszczenia sekretariatu szafa RACK wyprowadzić przewód skrętkę F/UTP 4*2*0,5mm2, przewody zakończone będą zapasem o dł.1,5 m. Przewody dla WiFi układać analogicznie jak instalację LAN.

Lokalizacja punktów logicznych i WiFi wskazana na rysunkach.

XII
INSTALACJA SSWiN

System SSiW przywidziano na bazie cyfrowych czujek pasywnych PIR zasilanych napięciem 24V AC/DC z manipulator LCD.

Instalację wykonać przewodem FTDY 8*0,5mm2.

Przewidziano centralę alarmową do obsługa od 16 do 64 wejść możliwość, podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść

Magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń z wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu oraz powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania.

Obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego.

Niezależne 64timery do automatycznego sterowania, funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

Pamięć 5887 zdarzeń z funkcją wydruku, obsługa do 192+8+1 użytkowników port RS–232 – gniazdo RJ, możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami: ładowania akumulatora i diagnostyki

XIII
NSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU

Oświetlenie zewnętrzne terenu(boisko) realizowane będzie za pomocą opraw metalohalogenkowych ze źródłem światła o mocy 250W zabudowanych na stalowych masztach ocynkowanych wysokości 9m.

Maszty oświetleniowe posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu F 165/45.

Dobór fundamentów do masztów uzgodnić z producentem masztów.

Zabezpieczenie opraw wyłączniki 1p-B6A na tabliczce w masztach stalowych.

Zasilanie opraw przewód YDYżo 3*2,5mm2.

Do oświetlenie ciągów komunikacyjnych przewidziano słupy oświetleniowa parkowego kompozytowe z podstawa do montażu na fundamencie i wysokości 3,0 m. W projekcie przyjęto przykładowo oprawę typ. NELLA z energooszczędnym źródłem światła o mocy 11W.

Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać kablem ziemnym typ. YKYżo 5*4(6)mm z tablicy TOT zabudowanej w budynku ZDZ. Zabezpieczenie oprawy parkowych bezpiecznik DO 1 4A montować na tabliczce słupowej TB-1 we wnęce słupa.

Oprawy z siecią zasilającą połączyć przewodem kabelkowym YDYżo 3*1,5 mm2 Projektowane oprawy wykonane są w II klasie ochronności i odporne na zewnętrzne działania destrukcyjne.

Sterowanie oświetleniem boiska przewidziano ręcznego (za pomocą rozłącznika (poz.0.1.2)

w TOT współpracującego ze stycznikami przez użytkownika obiektu. pozycja 0- wyłączenie,

pozycja 1- załączenie opraw zasilanych z fazy L1 i L2, pozycja 2- załączenie opraw zasilanych z fazy L3.

Oświetlenie ciągów komunikacyjnych odbywać się będzie niezależnie od sterowania oświetleniem boiska. Jako sterowanie przewidziano automatyczne z wykorzystaniem programatora czasowego

z zegarem astronomicznym.

IX. PRZEPISY I NORMY

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz regułami sztuki budowlanej.

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi IEC.

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE.

Normy

PN- IEC- 4391+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badań w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. PN- 90/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

PN-87/E- 93100.01÷05 Sprzęt elektroinstalacyjny.

PN- 89/E- 06157.01÷03 Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.

PN- 90/E- 93003. Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

PN- EN- 60598-1:2001

PN- EN- 60598-2-2:2001

PN- EN- 60598-2-5÷8:2001

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania Wymagania szczególne

PN-84/E- 06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych.

PN- 84/E- 06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności

publicznej.

PN- 76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.

PN- 87/E- 90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe

PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów

zewnętrznych.

PN-IEC- 364-703 : 1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona

instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach
w sieciach wysokiego napięcia.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)

w instalacjach obiektów budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

PN-IEC- 60364-5-548 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-702 : 1999 popr. Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik B. Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogólne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

Inne dokumenty

(Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom VInstalacje elektryczne
(Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

(Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych Prawo Budowlane

(Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie

Opracował:

Jarosław Fąfara

upr. KL-189/90

